

 **Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

 **im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

 Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

 Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

 ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

 01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 02.03.2017 r.

Sz.B./ZP/26/05/17

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-05/2017)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający w związku z wniesionymi pytaniami do postępowania o zamówienie publiczne na: **rozbudowę i przebudowę Szpitala Bielańskiego
w Warszawie (ZP-05/2017)**, informuje:

**CZĘŚĆ 1**

1. **Treść pytania:**

Zamawiający w części VI Warunki udziału w postępowaniu w pkt 1.2 ppkt 2) lit. a) doświadczenie w zakresie części 1, wymaga wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie parkingu z nawierzchnią z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi (ulicy) z zatokami postojowymi z nawierzchnią z kostki betonowej o wartości brutto 500 000,00 zł.

**Odpowiedź – Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wartość wykonanych zatok postojowych z nawierzchnią z kostki betonowej była nie mniejsza niż 500 000,00 zł. brutto i Wykonawca jest w stanie to wykazać.**

1. **Treść pytania:**

Czy maja państwo dokładniejszy projekt do wyliczenia metrów lub może przedmiar. Na podstawie załączonego projektu nie jesteśmy wstanie policzyć.

**Odpowiedź – Projekt jest wykonany w skali – prosimy odczytać wymiary z projektu.**

1. **Treść pytania:**

Proszę o sprecyzowanie czy w zakres części pierwszej wchodzi usunięcie istniejących słupów oświetleniowych oraz montaż i posadowienie nowych?

**Odpowiedź – Nie. Jeśli będą kolidowały z robotami montażowymi wykonawcy, musi przewidzieć demontaż i ponowny montaż.**

1. **Treść pytania:**

Ze względu na to że każdemu wykonawcy po wyliczeniu z projektu może wyjść inna wartość prosimy o przekazanie obmiaru (ilości w m2 nawierzchni, krawężników, obrzeży). Proszę o podanie liczby krzaków do zasadzenia oraz rodzaju jak maja być odtworzone murki do remontu? (jakie materiały i technologia).

**Odpowiedź –Zamawiający udostępnił projekt techniczny na podstawie którego należy dokonać własnej oceny kosztów realizacji. Rodzaje materiałów oraz technologia wykonania są zamieszczone w projekcie.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o podanie technologii remontu murka oporowego znajdującego się między wjazdami z ul. Marymonckiej

**Odpowiedź – Wykonawca zobowiązany jest naprawić czapy i ściany, wykonać tynk cementowo-wapienny kat. II, zaimpregnować przed wilgocią.**

1. **Treść pytania:**

Czy w obszarze rozbudowy parkingu występują stropy budynków czy wszystkie nowoprojektowane nawierzchnie będą na gruncie?

**Odpowiedź – Zgodnie z wytycznymi projektu technicznego.**

**CZĘŚĆ 2**

1. **Treść pytania:**

W dokumentacji projektowej brak jest opisu profili przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego. Prosimy o przekazanie.

**Odpowiedź – Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane do najbliższej studzienki kanalizacyjnej włączone z przepadem.**

**Przyłącze wodne należy włączyć do istniejącego wodociągu posadowionego na głębokości 1,80m**

1. **Treść pytania:**

W dokumentacji projektowej brak jest opisu podłączenia kratki ściekowej do kanalizacji. Prosimy o wrysowanie.

**Odpowiedź – Wpust podłogowy w pomieszczeniu 1/12 należy włączyć do poziomu kanalizacyjnego przebiegającego pod tym pomieszczeniem. Włączenie wykonać zgodnie z kierunkiem spadku odnogą Ø 110/50. Długość włączenia 1 m.**

1. **Treść pytania:**

Dokumentacja projektowa: prosimy o wyjaśnienie oznaczenia na rysunku 1/s –czym jest loża laminarna? Czy jest konieczność podłączenia mediów, jeśli tak to jakich?

**Odpowiedź – Podłączenie mediów zgodnie z projektem. Loża laminarna nie dotyczy wykonawcy.**

1. **Treść pytania:**

Czy w związku z obligatoryjnym obowiązkiem prowadzenia oceny zgodności wykonania konstrukcji stalowych w oparciu o wdrożony i certyfikowany system zakładowej kontroli jakości zgodny z normą EN 1090-1, Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu na zgodność zakładu wykonawcy z wymogami normy EN 1090-1. Czy wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia w/w dokumentu do oferty?

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 6 do SIWZ wzór umowy, w § 5, dodając ustęp, w brzmieniu: *Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty (w tym między innymi certyfikat na zgodność zakładu wykonawcy z wymogami normy EN 1090-1 lub inny równoważny) oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty za zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża wykonawcę*.**

1. **Treść pytania:**

Czy w związku z koniecznością spełnienia wymagań odporności pożarowej przegród budowlanych dostawca systemu kontenerowego lub modułowego musi mieć przeprowadzone badania przez jednostkę notyfikowaną dla proponowanych przegród budowlanych potwierdzające spełnienie wymogów odporności pożarowej oraz czy musi posiadać klasyfikację pożarową wydaną przez jednostkę notyfikowaną na proponowany system. Czy klasyfikację należy dołączyć do oferty?

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 6 do SIWZ wzór umowy, w § 5, dodając ustęp, w brzmieniu: *Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty (w tym między innymi klasyfikacja pożarowa wydaną przez jednostkę notyfikowaną na proponowany system kontenerowy lub modułowy lub inną równoważną), wszelkie certyfikaty za zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża wykonawcę*.**

1. **Treść pytania:**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie budynku w technologii modułowej, która posiada klasyfikację pożarową wydaną przez notyfikowaną jednostkę.

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o dołączenie projektu konstrukcji stalowej konteneru.

**Odpowiedź – Projekt zawiera informacje jakim warunkom powinna odpowiadać budowa kontenera.**

1. **Treść pytania:**

Rozdz. IVpkt 5.2 SIWZ: prosimy o modyfikację zapisu jako sprzecznego z rozdz. VI pkt 4SIWZ oraz art.22a ustawy PZP.

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w rozdz. VI pkt 4, który otrzymuje brzmienie:**

**Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI.1.2 pkt 1 i pkt 2 lit b) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (w zakresie kwalifikacji lub wykształcenia) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.**

**Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, ograniczenie możliwości polegania na zasobach podmiotów trzecich zachodzi w sytuacji zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych część zamówienia**. **W takiej sytuacji, w odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

1. **Treść pytania:**

Pytanie dla p.5. Osłona kabli SN- jaki czas przewidziany jest przez inwestora dla zabezpieczenia kabla SN

**Odpowiedź – Zabezpieczenie leży w gestii Wykonawcy pod nadzorem miejscowego Zakładu Energetycznego przy udziale zamawiającego.**

1. **Treść pytania:**

Pytanie dla p.12 Instalacje niskoprądowe- w jakim zakresie przyjąć do oferty wykonanie instalacji niskoprądowych?

**Odpowiedź – Instalacja telefoniczna i domofonowa.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o wskazanie miejsc montażu elementów systemu CCTV, oraz KD I SSWiN

**Odpowiedź – Nie wykonujemy.**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o wskazanie punktów dostępu sieci Lan.

**Odpowiedź – Nie wykonujemy.**

1. **Treść pytania:**

W jakiej kategorii ma być wykonana sieć Lan

**Odpowiedź – Nie wykonujemy.**

1. **Treść pytania:**

Kto dostarcza elementy systemów niskoprądowych ( Lan, CCTV, KD, SSWiN)

**Odpowiedź – Nie wykonujemy.**

1. **Treść pytania:**

Jakie parametry urządzeń instalacji niskoprądowej są przewidywane dla tej inwestycji ?

**Odpowiedź – Pytanie niejasno sprecyzowane.**

1. **Treść pytania:**

Z jakiego materiału mają być wykonane meble (płyty melaminowanej czy mdf?)

**Odpowiedź – Nie dotyczy wykonawcy.**

1. **Treść pytania:**

Z jakiego materiału mają być wykonane blaty (postformingu ?)

**Odpowiedź – Nie dotyczy wykonawcy.**

1. **Treść pytania:**

Regały przyścienne - szafki czy szuflady . Jak szuflady to ile w słupku? prowadnice na pełny wysuw z dociągiem?

**Odpowiedź – Nie dotyczy wykonawcy.**

1. **Treść pytania:**

Półki z płyty meblowej czy szklane- ile szt. w pionie

**Odpowiedź – Nie dotyczy wykonawcy.**

1. **Treść pytania:**

Oświetlenie ledowe?

**Odpowiedź – Tak.**

1. **Treść pytania:**

Czy nad regałem kategoryzacja ?

**Odpowiedź – Pytanie niejasno sprecyzowane.**

1. **Treść pytania:**

Pierwszy stół- lada dla klienta, jaki układ ?, czy maja być - szafki, szuflady, czy z przeszkleniem górnym czy bez?, proszę o podanie wymiarów mebli.

**Odpowiedź – Nie dotyczy wykonawcy.**

1. **Treść pytania:**

Czy w ramach zadania jest uzyskanie powalenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na ubytkowanie obiektu ?

**Odpowiedź – Nie dotyczy wykonawcy.**

**PYTANIA DO TREŚCI UMOWY**

1. **Treść pytania:**

Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, §2 ust. 1: prosimy o modyfikację zapisu i ustalenie, iż rozpoczęcie nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego terenu robót. W jakim terminie Zamawiający przekaże wykonawcy teren robót?

**Odpowiedź – Nie, Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, §5 ust. 1-2: Prosimy o modyfikację. Zapisy dotyczące terminu dokonania odbioru w obecnym brzmieniu realnie skracają czas na realizację przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź – Nie, Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, §9 ust. 2 pkt 1):prosimy o sprecyzowanie katalogu dokumentów, których Zamawiający będzie żądał.

**Odpowiedź – Katalog dokumentów określono w Załączniku nr 4a-c do SIWZ, w pkt 4.**

1. **Treść pytania:**

Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, §10 ust. 4: z uwagi na krótki termin realizacji poszczególnych części zamówienia, prosimy o skrócenie terminu zgłaszania przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedkładanych projektów umów o podwykonawstwo.

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 6 do SIWZ wzór umowy, w § 10 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:**

**4. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:**

**1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;**

**2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 1;**

**3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;**

**4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.**

1. **Treść pytania:**

Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, §12 ust. 2 lit. a-c: prosimy o modyfikację. Zapisy w obecnym brzmieniu dają Zamawiającemu możliwość potrójnego naliczania kar umownych za to samo przewinienie.

**Odpowiedź – Nie, Zapis jak w SIWZ.**

1. **Treść pytania:**

Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, §14 ust. 4 lit. b): prosimy o zmianę na 15 dni po upływie okresu rękojmi –zgodnie z art.151 ust. 3 ustawy PZP.

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 6 do SIWZ wzór umowy, w § 14 ust. 4 lit. b), który otrzymuje brzmienie:**

1. **pozostała część – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.**
2. **Treść pytania:**

Zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy, §14 ust. 5: prosimy o usunięcie zapisu jako sprzecznego z obecnie obowiązującymi zapisami art.150 ust. 2 PZP.

**Odpowiedź – Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 6 do SIWZ wzór umowy, poprzez usunięcie w § 14 ust. 5.**

**Na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),** **Zamawiający przekłada termin składania ofert na dzień 08.03.2017 roku na godzinę 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15 w sali 107, pawilon H.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 Z-ca DYREKTORA

 ds. Ekonomicznych

 Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*