[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 30.08.2018 r.

Sz.B./ZP/26/58/18

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA: BUDOWĘ APTEKI KONTENEROWEJ SZPITALNEJ PRZED WEJŚCIEM DO PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ, PRZY PAW. H SZPITALA BIELANSKIEGO W WARSZAWIE (ZP-63/2018)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **budowę apteki kontenerowej szpitalnej przed wejściem do Przychodni Przyszpitalnej, przy paw. H Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-63/2018),** informuje:

1. **Treść pytania:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych w płycie warstwowej z zachowaniem wymaganych parametrów. Czy wiąże to się z rezygnacją z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji. Czy sufit podwieszany zostaje

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający potwierdza, że wiąże się to z rezygnacją z płytek ceramicznych na ścianach. Natomiast sufit z GK pozostaje.**

1. **Treść pytania:**

Instalacja elektryczna. Czy można rozprowadzić instalację naściennie. Wprowadzenie instalacji w płytę warstwową (żłobkowanie) spowoduje obniżenie jej właściwości i jest ingerencją w wyrób gotowy.

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na poprowadzenie instalacji elektrycznej w korytkach na ścianach.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę typu konstrukcji na konstrukcję systemową danego producenta? Konstrukcja spełnia wszystkie konieczne wymogi odnośnie budowy budynków stałych: ochrona ppoż, statyka, nośność podłogi itp.

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Odnośnie wykończenia ścian wewnątrz – Zamawiający dopuszcza wykończenie ścian blachą powlekaną pod warunkiem, że wyrób posiada atest PZH świadczący   
o tym, że nie ma negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko. Blacha powlekana powinna być również  opatrzona europejskim znakiem CE lub znakiem budowlanym B.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów modułów? Zachowując wymiar budynku zew. I wew. Wg projektu?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warstw dachu, proponujemy wykonie dachu:

Warstwy od zewnątrz:

·        blacha stalowa o gr 2,5 mm- spadek 1%

·        kształtowniki stalowe konstrukcji dachu

·        wełna mineralna gr 200 mm

·        paroizolacja

·        sufit podwieszany GK na konstrukcji systemowej malowany farba lateksowa na biało

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że zaproponowane rozwiązanie będzie spełniało współczynnik 0.18 W/m2K.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę elewacji na elewację z płyt warstwowych w kolorze wg projektu?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że zaproponowane będzie spełniało współczynnik 0.23 W/m2K.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonie w pochylni stalowej płaszczyznę ruchu z kraty wema ?, balustrada ze stali nierdzewnej satynowej?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający wymaga na okna/ witryny zewnętrzne zastosowania rolety zewnętrznej antywłamaniowej ?

**Odpowiedź – Nie.**

1. **Treść pytania:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie daszków zewnętrznych systemowych z poliwęglanu ?

**Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Treść pytania:**

Dotyczy wykonania zasilania do nowego obiektu: czy jest poprowadzony kabel do zasilania rezerwowego kablem YKYżo 5x10mm2

**Odpowiedź – Kabel jest poprowadzony ale nie podłączony do rozdzielni. Do wykonania pozostaje jedynie mocowanie kabla.**

1. **Treść pytania:**

W przypadku akceptacji płyt warstwowych jako ściany zewnętrzne, zamawiający akceptuje wykonanie instalacji wewnętrznych natynkowych  w korytkach ?, kanały wentylacyjne będą prowadzone w przestrzeni między sufitowej ( nad sufitem podwieszanym).

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na poprowadzenie instalacji wewnętrznych natynkowych w korytkach. Kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni między sufitowej (nad sufitem podwieszanym).**

1. **Treść pytania:**

Prosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do dni 20.12.2018 r.

**Odpowiedź – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jak w SIWZ.**

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - 1**

**Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),** **Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 8 do SIWZ – Wzór umowy, w § 9, poprzez wykreślenie ust. 8.**

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*