Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR

T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 29.07.2019 r.

Sz.B./ZP/26/54/19

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA:

PRZEBUDOWĘ SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

(ZP-54/2019)

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: przebudowę Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-54/2019), informuje:

- Treść pytania:

Na rysunku PAT_IS_PW_WK_01 wrysowana jest "projektowana studnia fi 100 z możliwością dezynfekcji". Czy to jest w zakresie?  Jeśli tak, to proszę podać parametry i rodzaj dezynfekcji.

Odpowiedź – Należy zainstalować studnię betonową min. Ø1000 mm z klapą odcinającą umożliwiającą zamknięcie odpływu. Należy przewidzieć możliwość dezynfekcji zgromadzonych ścieków za pomocą podchlorynu sodu, perhydrolu lub dwutlenku chloru (studnia obsługująca salę sekcyjną) w związku z tym ściany wewnętrzne studni powinny być zabezpieczone przed działaniem w/w środków (studnia obsługująca salę sekcyjną).

- Treść pytania:

Pytanie i odpowiedź Zamawiającego z dnia 24.07.2019 r.:

Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy prace objęte dokumentacją TOM IV.3.B– STACJA TRANSFORMATOROWA ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO nalęży uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź – Wyżej wymieniony zakres nie dotyczy budynku Patomorfologii. Nie należy uwzględniać w ofercie.

- Treść pytania:

Pytanie i odpowiedź Zamawiającego z dnia 24.07.2019 r.:

Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy prace objęte dokumentacją TOM IV.3.A– ZŁĄCZA KABLOWO - POMIAROWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA DLA ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO

nalęży uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź – Wyżej wymieniony zakres nie dotyczy budynku Patomorfologii. Nie należy uwzględniać w ofercie.

Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Maciej Harowicz

Specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Zamówień publicznych

Tel. 022 56 90 247