[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 29.07.2019 r.

Sz.B./ZP/26/54/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**PRZEBUDOWĘ SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-54/2019)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **przebudowę Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-54/2019)**, informuje:


1. **Treść pytania:**

Na rysunku PAT\_IS\_PW\_WK\_01 wrysowana jest "projektowana studnia fi 100 z możliwością dezynfekcji". Czy to jest w zakresie? Jeśli tak, to proszę podać parametry i rodzaj dezynfekcji.

**Odpowiedź – Należy zainstalować studnię betonową min. Ø1000 mm z klapą odcinającą umożliwiającą zamknięcie odpływu. Należy przewidzieć możliwość dezynfekcji zgromadzonych ścieków za pomocą podchlorynu sodu, perhydrolu lub dwutlenku chloru (studnia obsługująca salę sekcyjną)** **w związku z tym ściany wewnętrzne studni powinny być zabezpieczone przed działaniem w/w środków (studnia obsługująca salę sekcyjną).**

1. **Treść pytania:**

**Pytanie i odpowiedź Zamawiającego z dnia 24.07.2019 r.:**




Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy prace objęte dokumentacją TOM IV.3.B– STACJA TRANSFORMATOROWA ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO nalęży uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź – Wyżej wymieniony zakres nie dotyczy budynku Patomorfologii. Nie należy uwzględniać w ofercie.**

1. **Treść pytania:**

Pytanie i odpowiedź Zamawiającego z dnia 24.07.2019 r.:



Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy prace objęte dokumentacją **TOM IV.3.A– ZŁĄCZA KABLOWO - POMIAROWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA DLA ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO**

nalęży uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź – Wyżej wymieniony zakres nie dotyczy budynku Patomorfologii. Nie należy uwzględniać w ofercie.**

 Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*