[](http://www.bielanski.med.pl/)

**Szpital Bielański** kancelaria (22) 569 04 13

**im. ks. Jerzego Popiełuszki** sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa [www.bielanski.med.pl](http://www.bielanski.med.pl)

TR

**T R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą**

Warszawa, dnia 02.08.2019 r.

Sz.B./ZP/26/54/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**PUBLICZNEGO NA:**

**PRZEBUDOWĘ SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE**

**(ZP-54/2019)**

**DOTYCZY CZĘŚCI 1: przebudowa budynku Zakładu Patomorfologii**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **przebudowę Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-54/2019)**, informuje:

1. **Treść pytania:**

W związku z różnymi zakresami opisanymi w plikach Patomorfologia wykaz sprzętu medycznego.docx, 23\_07\_2019\_Wyposazenie.xls, 24\_07\_2019\_technologia medyczna.doc oraz rysunkami SB\_AR\_PW\_PL\_08,  SB\_AR\_PW\_PL\_09,  SB\_AR\_PW\_PL\_010przedstawiającymi wyposażenie wszystkich pomieszczeń:

**Proszę o informację, które pomieszczenia należy wyposażyć w urządzenia wymienione w pliku 24\_07\_2019\_technologia medyczna.doc? Proszę o spis pomieszczeń.**

**Odpowiedź – Ilość i rodzaj  wyposażenia oraz ich lokalizację (spis pomieszczeń) określa załącznik Zakład Patomorfologii - wyposażenie medyczne realizowane wraz z robotami budowlanymi w zadaniu "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" w zakresie modernizacji budynku Patomorfologii (w załączeniu). Opis tego wyposażenia określa załącznik „technologia medyczna”.**

1. **Treść pytania:**

W pliku 24\_07\_2019\_technologia medyczna.doc jest brak pomieszczeń w piwnicy.

**Czy należy wyposażyć pomieszczenia w piwnicy w sprzęt? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie opisu w pliku 24\_07\_2019\_technologia medyczna.doc oraz spis pomieszczeń, które należy wyposażyć.**

**Odpowiedź – W załączeniu uzupełnienie opisu technologii medycznej o pomieszczenie piwnic.  Wyposażenie dla pomieszczeń piwnic  i ich lokalizację określa  Załącznik Zakład Patomorfologii - wyposażenie medyczne realizowane wraz z robotami budowlanymi w zadaniu "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" w zakresie modernizacji budynku Patomorfologii (w załączeniu).**

1. **Treść pytania:**

Rysunki SB\_AR\_BP\_01, SB\_AR\_BP\_03, SB\_AR\_BP\_04, SB\_AR\_BP\_05 oraz rysunek wykończeń podłóg SB\_AR\_PW\_WP\_07 wykluczają się wzajemnie np.

- pom. 001.P.02 chłodnia wg SB\_AR\_BP\_01 ma wykończenie podłogi PVC zaś wg SB\_AR\_PW\_WP\_07 ma wykończenie gres.

- pom. 001.P.07 pomocnicze wg SB\_AR\_BP\_01 ma brak wykończenia podłogi zaś wg SB\_AR\_PW\_WP\_07 ma wykończenie posadzka żywiczna.

- pom. 00.P.03 przygot. zwłok wg SB\_AR\_BP\_01 ma wykończenie podłogi gre zaś wg SB\_AR\_PW\_WP\_07 ma wykończenie posadzka PVC.

Pytanie: **Który rysunek jest wiążący?**

**Odpowiedź – Wiążące są rysunki projektu wykonawczego: wykończenie posadzek i ścian zgodnie z rysunkami SB\_AR\_PW\_WS\_07, SB\_AR\_PW\_WP\_07.**

1. **Treść pytania:**

W związku z faktem, że przedmiar nie jest wiążący oraz że przekroje AA, BB oraz CC nie pokazują wszystkich pomieszczeń:

**Proszę o informację, w których pomieszczeniach należy przyjąć korytowanie pod nową posadzkę (ok. 38cm wg rysunku SB\_AR\_BP\_01, SB\_AR\_BP\_03, SB\_AR\_BP\_04 oraz SB\_AR\_BP\_05).**

**Odpowiedź – W zakresie projektu posadzki wg rysunków przekroju (wszystkie pomieszczenia w zakresie opracowania). Dopuszcza się ułożenie warstw wykończeniowych na istniejącym chudym betonie po potwierdzeniu właściwego jego poziomu i stanu technicznego.**

1. **Treść pytania:**

W związku z postępowaniem przetargowym ZP-54/2019 mam zapytanie do zamawiającego:

1)  W zamieszczonym dokumencie na stronie zamówienia: „24\_07\_2019\_technologia medyczna” brakuje technologii medycznej dla Poziomu -1 (piwnica).

2) Proszę o podanie dokładnej ilości stanowisk do przechowywania ciał w chłodni – to jest istotna informacja dla wyceniającego meble. Wymiary pomieszczenia to 899x589 cm. Czy w chłodni ma być zabudowana w stelaże cała ściana, jeśli tak to która i ile stanowisk w pionie ma być przewidziane.

W związku z postępowaniem przetargowym ZP-54/2019 mam zapytanie do zamawiającego:

1)  W zamieszczonym dokumencie na stronie zamówienia: „24\_07\_2019\_technologia medyczna” brakuje technologii medycznej dla Poziomu -1 (piwnica).

2) Proszę o podanie dokładnej ilości stanowisk do przechowywania ciał w chłodni – to jest istotna informacja dla wyceniającego meble. Wymiary pomieszczenia to 899x589 cm. Czy w chłodni ma być zabudowana w stelaże cała ściana, jeśli tak to która i ile stanowisk w pionie ma być przewidziane.

**Odpowiedź – W załączeniu uzupełnienie – technologia piwnica. System stelaży do komór chłodniczych – modułowy na  ok. 48 stanowisk z tacami. W pkt. 3 załącznika „Zakład Patomorfologii - wyposażenie medyczne realizowane wraz z robotami budowlanymi w zadaniu "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" w zakresie modernizacji budynku Patomorfologii” należy dodatkowo uwzględnić podnośnik pneumatyczny do systemu stelaży. Ilość zestawów -  12, ilość stanowisk w pionie - 4. W załączeniu propozycja usytuowania systemu stelaży w pomieszczeniu chłodni.**

 Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

*Sprawę prowadzi:*

*Maciej Harowicz*

*Specjalista ds. zamówień publicznych*

*Dział Zamówień publicznych*

*Tel. 022 56 90 247*